## Tabelle1
| Variante 1 | Variante 2 | Einheit | gelbe Zellen: Eingabezellen
Tagesverbrauch | 1 | 1 | kWh
Anteil Direktverbrauch | 50% | 50% |  | direkt aus PV gedeckter Verbrauch
Autarkietage | 4 | 4 | Tage
Energie aus Akku pro Tag | 0.5 | 0.5 | kWh
Kapazität für gewählte Anzahl Autarkietage (netto) | 4 | 4 | kWh
Gewählter Speicher
Type | OPzS | LiFePo4
Hersteller | Enersys | Pylontech
Konstruktive Lebensdauer | 20 | 20 | Jahre | * für LiFePo4 angenommen
DODmax (maximale Entladetiefe) | 50% | 80%
Nennkapazität (= brutto) | 7.68 | 4.8 | kWh
Kapazitätsangabe | C100 | ?
Zyklenzahl bei DODmax | 2500 | 5000
Preis (brutto) | 1194 | 2778 | €
Berechnung
Nutzbare Kapazität (= netto) | 3.84 | 3.84 | kWh
DOD real | 6.51% | 10.42% |  | mittlere tägl. Zyklentiefe, Annahme: DOD x Zyklenzahl ist konstant
Preis / Nennkapazität | 155.4688 | 578.75 | €/kWh
Preis / nutzbare Kapazität | 310.9375 | 723.4375 | €/kWh
Genutzte Vollzyklen während der konstruktiven Lebensdauer | 475.2604 | 760.4167
Gesamte gespeicherte Energie während konstr. Lebensdauer | 3650 | 3650 | kWh
Kosten je gespeicherte kWh | 0.32712 | 0.7611 | €/kWh
Theoretische Zyklenzahl bei DOD real | 19200 | 38400
Theoretische Zyklenlebensdauer | 52.6027 | 105.2055 | Jahre | praktisch wird nur maximal die konstruktive Lebensdauer erreicht
Analyse | Ja | Ja |  | Wird die konstruktive Lebensdauer erreicht?